МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР

ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

ВСЕСОЮЗНЫЙ ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

«ОРГЭНЕРГОСТРОЙ»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ НА СООРУЖЕНИЕ 
ВЛ 35-500 кВ

ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ 
К-4-10

СБОРКА И УСТАНОВКА (С ЗЕМЛЯНЫМИ РАБОТАМИ)
УНИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР 
С ВИБРИРОВАННЫМИ СТОЙКАМИ 
ДЛИНОЙ 16,4 м ВЛ 35 кВ

Москва

1976

ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ К-IV-10 (СБОРНИК) РАЗРАБОТАНЫ ОТДЕЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕХАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ИНСТИТУТА «ОРГЭНЕРГОСТРОЙ»

Составители: Б.И. РАВИН, Е.И. КОГАН, П.И. БЕРМАН, А.В. ЦИТОВИЧ, А.Ф. КУЗЬМИНА, Н.И. БАЛАБАНОВА

СБОРНИК ТИПОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ СОСТАВЛЕН НА СБОРКУ И УСТАНОВКУ (С ЗЕМЛЯНЫМИ РАБОТАМИ) УНИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР С ВИБРИРОВАННЫМИ СТОЙКАМИ ДЛИНОЙ 16,4 м ВЛ 35 кВ.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ СОСТАВЛЕНЫ СОГЛАСНО МЕТОДИЧЕСКИМ УКАЗАНИЯМ ПО РАЗРАБОТКЕ ТИПОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ, УТВЕРЖДЕННЫМ ГОССТРОЕМ СССР 2 ИЮЛЯ 1964 ГОДА, И СЛУЖАТ РУКОВОДСТВОМ ПРИ СООРУЖЕНИИ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 35 - 500 кВ НА УНИФИЦИРОВАННЫХ ОПОРАХ.

| ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА | ВЛ 35-500 кВ |
| --- | --- |
| УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТОВ С ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКОЙ ДЛЯ УНИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ВЛ 35 кВ С ВИБРИРОВАННЫМИ СТОЙКАМИ ДЛИНОЙ 16,4 м | К-4-10-3 |

# 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карта служит руководством при установке фундаментов с обратной засыпкой для железобетонных опор УБ35-1В, ПУСБ35-1В и УСБ35-1В на строительстве линий электропередачи, а также пособием для проектирования производства работ.

# 2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ОДНУ ОПОРУ

| Показатели | Ед. измерения | Тип опоры |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПУСБ35-1В | УБ35-1В | УСБ35-1В |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Трудоёмкость | чел.-дн. | 0,95 | 2,82 | 4,15 |
| 2. Работа механизмов |  |  |  |  |
| а) крана | маш.-см. | 0,09 | 0,26 | 0,38 |
| б) бульдозера | -"- | 0,09 | 0,26 | 0,38 |
| 3. Численность звена | чел. | 11 | 11 | 11 |
| 4. Продолжительность устройства одного фундамента | смена | 0,09 | 0,26 | 0,38 |
| Производительность звена за смену | фундамент | 11 | 3,8 | 2,6 |

Рис. 3-1. Установка элементов фундамента опоры ПУСБ35-1В с обратной засыпкой котлована

1. Кран. 2. Бульдозер. 3. Компрессор. 4. Пневмотрамбовка. 5. Шаблон (бревно d = 18 см). 6. Деревянные колья для фиксации шаблона

Рис. 3-2. Установка элементов фундамента опоры УБ35-1В с обратной засыпкой котлована

1. Монтажный кран; 2. Бульдозер; 3. Компрессор; 4. Пневмотромбовка; 5. Шаблон (бревно d = 180 мм); 6. Деревянные колья для фиксации шаблона

Рис. 3-3. Установка элементов фундамента опоры УСБ35-1В с обратной засыпкой котлована

1. Монтажный кран; 2. Бульдозер; 3. Компрессор; 4. Пневмотрамбовка; 5. Шаблон (бревно d = 180 мм); 6. Деревянные колья для фиксации шаблона

Рис. 3-4. Допуски на установку фундаментов, мм

1, 2 - проектное и допустимое положение центра подножника опоры

3, 4 - проектное и допустимое положение центра анкерной плиты

# 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

3.1. Установка фундаментов с обратной засыпкой производится звеном рабочих и механизмами в составе комплексной бригады по монтажу опор.

3.2. До начала работ должны быть выполнены:

а) подготовительные работы, указанные в п. 2 общей части;

б) разбивка котлованов и их разработка (карты К-4-10-1 и К-4-10-2).

3.3. Устройство фундаментов выполняется в следующей последовательности:

а) установка краном в котлованы элементов фундамента - подножника (опора УСБ35-1В) и анкерных плит (опоры УБ35-1В, УСБ35-1В и ПУСБ35-1В) с У-образными болтами (рис. 3-1, 3-2, 3-3);

б) выверка положения установленных элементов по осям к отметкам, согласно нормам и допускам (рис. 3-4);

в) засыпка котлованов бульдозером, с послойным (не более 200 - 300 мм) трамбованием грунта.

# 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ

4.1. Предусмотренные картой работы производит звено рабочих в следующем составе:

| Профессия | Разряд | Количество человек |
| --- | --- | --- |
| Электролинейщик | 6 | 1 |
| То же | 4 | 1 |
| -"- | 3 | 5 |
| -"- | 2 | 2 |
| Машинист крана | 6 | 1 |
| Машинист бульдозера | 6 | 1 |
| Итого |  | 11 |

4.2. Последовательность и способы выполнения основных операций:

а) электролинейщики продевают в петли анкерных плит у-образные болты, подбивают втугую деревянными клиньями с тем, чтобы болты не касались бетонной поверхности и производят строповку конструкций;

б) машинист крана поочерёдно устанавливает анкерные плиты и подножники (опоры УСБ35-1В);

в) электролинейщик 4 разряда следит за правильностью установки элементов по разбивочным колышкам, и электролинейщики 4 и 2 разрядов закрепляют у-образные болты скобами или проволокой на шаблоне;

г) машинист бульдозера производит обратную засыпку котлована, а электролинейщики 3 разряда разравнивают грунт слоями по 200 - 300 мм и тщательно трамбуют его.

Трамбование следует начинать от краёв котлована и продолжать к его середине.

4.3. При работе в зимнее время необходимо:

а) перед установкой элементов фундамента каждый котлован тщательно очистить от снега;

б) снимать утепляющие маты с грунта в отвалах постепенно, по мере перехода с засыпкой от одного котлована к другому.

4.4. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ

| Основание | Наименование работ | Ед. изм. | Объём работ | Затраты труда, чел.-ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На единицу измерения | На весь объём работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А. опора УСБ35-1В |
| 1. ЕНиР § 23-3-7, п. 24 а | Установка анкерных плит | 1 констр. | 3 | 2,8 | 8,4 |
| 2. § 23-3-7, п. 3 а | Установка подножника | -"- | 1 | 3,9 | 3,9 |
|  | электролинейщики |  | 12,3 |
|  | машинисты |  | 3,08 |
|  | Итого на установке |  | 15,38 |
| 3. ЕНиР, § 2-1-45, табл. 3, п.1 а | Трамбование грунта засыпаемого бульдозером в котлованы | 100 м2 | 6,4 | 2,4 | 15,4 |
|  | электролинейщики |  | 15,4 |
|  | машинисты |  | 3,08 |
|  | итого на засыпке |  | 18,48 |
| Б. Опора УБ35-1В |
| 4. § 23-3-7, п. 24 а | Установка анкерных плит | 1 констр. | 3 | 2,8 | 8,4 |
|  | электролинейщики |  | 8,4 |
|  | машинисты |  | 2,1 |
|  | Итого на установке |  | 10,5 |
| 5. ЕНиР, § 2-1-45, табл. 3, п.1 а | Трамбование грунта засыпаемого бульдозером в котлованы | 100 м2 | 4,4 | 2,4 | 10,5 |
|  | электролинейщики |  | 10,5 |
|  | машинисты |  | 2,1 |
|  | итого на засыпке |  | 12,6 |
| В. Опора ПУСБ35-1В |
| 6. ЕНиР, § 23-3-7, п. 24 а | Установка анкерной плиты | 1 констр. | 1 | 3,9 | 2,8 |
|  | электролинейщики |  | 2,8 |
|  | машинисты |  | 0,1 |
|  | Итого на установке |  | 2,9 |
| 7. ЕНиР, § 2-1-45, табл. 3, п. 1а | Трамбование грунта, засыпаемого бульдозером в котлованы | 100 м2 | 1,45 | 2,4 | 3,5 |
|  | электролинейщики |  | 3,5 |
|  | машинисты |  | 0,7 |
|  | Итого на засыпке |  | 4,2 |

# 5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

(Для одного звена)

А. механизмы

| Наименование | Марка | К-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Монтажный кран | СМК-10 | 1 |  |
| 2. Бульдозер | Д-271 | 1 |  |
| 3. Компрессор воздушный передвижной | ЗИФ-55 | 1 |  |
| 4. Пневмотрамбовка | ТР-1 | 5 |  |

Б. Инструменты и материалы

| Наименование | Ед. измер. | К-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Теодолит со штативом | компл. | 1 |  |
| 2. Рулетка металлическая 20 м | шт. | 1 |  |
| 3. Отвес | -"- | 1 |  |
| 4. Уровень | -"- | 1 |  |
| 5. Лопата штыковая | -"- | 2 |  |
| 6. Лопаты совковые | -"- | 3 |  |
| 7. Лом d = 28 мм | -"- | 1 |  |
| 8. Топор плотничий | -"- | 1 |  |
| 9. Пила поперечная | -"- | 1 |  |
| 10. Канат капроновый | м | 100 |  |
| 11. Верёвка х/б d = 20 мм | -"- | 20 |  |
| 12. Стропы такелажные из троса d = 20 мм, l = 10 м | шт. | 2 |  |
| 13. Вязальная проволока | кг | 2 |  |
| 14. Скоба строительная | шт. | 6 |  |
| 15. Брёвна d = 18 - 20 мм, l = 8 м | -"- | 3 | Шаблон для установки анкерных болтов |
| 16. Рейка для уровня, 4 м | -"- | 1 |  |
| 17. Лестница приставная деревянная | -"- | 2 |  |
| 18. Бак для воды с кружкой | -"- | 1 |  |
| 19. Аптечка | компл. | 1 |  |

В. Эксплуатационные материалы

| Наименование | Ед. изм. | Количество на одну опору |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПУСБ35-1В | УБ35-1В | УСБ35-1В |
| 1. Дизельное топливо | кг | 9,2 | 26,6 | 38,8 |
| 2. Дизельная смазка | -"- | 0,46 | 1,33 | 1,94 |

СОДЕРЖАНИЕ

Общая часть. 1 1. Область применения. 4 2. Технико-экономические показатели на одну опору. 4 3. Организация и технология производства работ. 7 4. Организация и методы труда рабочих. 7 5. Материально-технические ресурсы.. 9