МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР

ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

ВСЕСОЮЗНЫЙ ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

«ОРГЭНЕРГОСТРОЙ»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ НА СООРУЖЕНИЕ 
ВЛ 35-500 кВ

ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ 
К-4-10

СБОРКА И УСТАНОВКА (С ЗЕМЛЯНЫМИ РАБОТАМИ)
УНИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР 
С ВИБРИРОВАННЫМИ СТОЙКАМИ 
ДЛИНОЙ 16,4 м ВЛ 35 кВ

Москва

1976

ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ К-IV-10 (СБОРНИК) РАЗРАБОТАНЫ ОТДЕЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕХАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ИНСТИТУТА «ОРГЭНЕРГОСТРОЙ»

Составители: Б.И. РАВИН, Е.И. КОГАН, П.И. БЕРМАН, А.В. ЦИТОВИЧ, А.Ф. КУЗЬМИНА, Н.И. БАЛАБАНОВА

СБОРНИК ТИПОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ СОСТАВЛЕН НА СБОРКУ И УСТАНОВКУ (С ЗЕМЛЯНЫМИ РАБОТАМИ) УНИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР С ВИБРИРОВАННЫМИ СТОЙКАМИ ДЛИНОЙ 16,4 м ВЛ 35 кВ.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ СОСТАВЛЕНЫ СОГЛАСНО МЕТОДИЧЕСКИМ УКАЗАНИЯМ ПО РАЗРАБОТКЕ ТИПОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ, УТВЕРЖДЕННЫМ ГОССТРОЕМ СССР 2 ИЮЛЯ 1964 ГОДА, И СЛУЖАТ РУКОВОДСТВОМ ПРИ СООРУЖЕНИИ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 35 - 500 кВ НА УНИФИЦИРОВАННЫХ ОПОРАХ.

| ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА | ВЛ 35-500 кВ |
| --- | --- |
| УСТАНОВКА УНИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ПБ35-1В, ПБ35-3В, ПУСБ35-1В И УБ35-3В | К-4-10-6 |

# 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карта служит руководством при установке железобетонных опор ПБ35-1В, ПБ35-3В, ПУСБ35-1В и УБ35-3В на строительстве линий электропередачи, а также пособием для проектирования производства работ.

# 2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ОДНУ ОПОРУ

| Наименование | Ед. измерен. | Тип опоры |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПБ35-1В ПБ35-3В | ПУСБ35-1В | УБ35-3В |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Трудоемкость | чел.-дн. | 0,76 | 0,88 | 2,28 |
| 2. Работа механизмов | маш.-см. | 0,19 | 0,22 | 0,57 |
| 3. Численность звена | чел. | 4 | 4 | 4 |
| 4. Продолжительность установки | смена | 0,19 | 0,22 | 0,57 |
| Производительность звена за смену | Опора | 5,2 | 4,5 | 1,75 |

Рис. 6-1. Установка опор в котлованы

1. Кран СМК-10; 2. Котлован; 3. Верёвочные расчалки; 4. Установленная стойка; 5. Освобождающее устройство

1 - трос с двумя петлями l = 3500 мм d = 22,6 мм;

2 - универсальный строп d = 18 мм;

3 - крюк крана с предохранительной скобой;

4 - тросик d = 5 мм для расстроповки с земли; 5 - замок

Рис. 6-2. Схема строповки опор

Рис. 6-3. Заделка опоры в цилиндрическом котловане

1 - установленная опора; 2 - заделка пазух котлована как предусмотрено по проекту; 3 - грунтовая подсыпка.

Рис. 6-4. Нормы и допуски на установку опор ПБ35-1В, ПБ35-3В, ПУСБ35-1В, УБ35-3В

А - Отклонение опоры от вертикали поперёк и вдоль линии;

Б - Выход опоры из створа линии не более:

а) при длине пролёта до 200 м - 100 мм;

б) при длине пролёта более 200 м - 200 мм;

В - Смещение конца траверсы от биссектрисы угла поворота ВЛ;

Г - Отклонение траверсы от горизонтали не более 10 мм (траверсы В-1 и В-3); 13 мм (В-2); 17 мм (В-4); 20 мм (В-6)

# 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ УСТАНОВКИ ОПОР

3.1. Установка в цилиндрические котлованы опор ПБ35-1В, ПБ35-3В, ПУСБ35-1В и УБ35-3В производит звено рабочих с краном СМК-10, в составе комплексной бригады по монтажу этих опор.

3.2. До начала работ по установке опор должны быть выполнены подготовительные работы, предусмотренные п. 2 общей части, а также работы по устройству фундаментов, сборке опор и бурение котлованов (карты К-4-10-1, 2, 3, 4, 5).

3.3. Технологическая последовательность установки опор:

а) установка крана в рабочее положение;

б) строповка опоры (рис. 6-2);

в) подъём опоры (последовательный подъем стоек УБ35-3В) краном и установка её в котлован (рис. 6-1);

г) закрепление оттяжки (опора ПУСБ35-1В) на анкерных болтах;

д) выверка установленной опоры согласно нормам и допускам (рис. 6-4);

е) засыпка пазух между стойкой и стенками котлована и устройство банкетки;

ж) окончательное закрепление оттяжки (опора ПУСБ35-1В).

# 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ

4.1. Установку опор выполняет звено рабочих в составе:

| Профессия | Разряд | К-во чел. |
| --- | --- | --- |
| 1. Электролинейщик (звеньевой) | 5 | 1 |
| 2. Электролинейщик | 4 | 1 |
| 3. То же | 3 | 1 |
| 4. Машинист | 6 | 1 |
| Итого |  | 4 |

4.2. Последовательность и способы выполнения операций:

а) машинист устанавливает кран на аутригеры, сориентировав относительно пробуренного котлована и собранной опоры, как показано на рис. 6-1;

б) электролинейщики застропливают опору на расстоянии 9,0 м от комля, с применением освобождающего устройства (рис. 6-2) или полуавтоматического стропа, позволяющего снимать такелаж без влезания на опору, и производят крепление веревочных расчалок на расстоянии 3 - 3,5 м от конца опоры (рис. 6-1);

в) машинист по команде звеньевого производит поворот опоры из горизонтального положения в вертикальное. При этом одновременно с подъемом, стрела крана поворачивается таким образом, чтобы не допустить отклонения полиспаста от вертикали и волочения комля опоры по поверхности земли;

г) поднятая в вертикальное положение опора плавно опускается в котлован. Электролинейщики, с помощью расчалок, направляют опору и разворачивают её так, чтобы траверсы были расположены по поперечной оси пикета (опоры ПБ35-1В и ПБ35-3В) или биссектрисе угла поворота ВЛ;

д) машинист удерживает опору в вертикальном положении, а звеньевой теодолитом (или при помощи отвеса) производит выверку опоры (стойки для УБ35-3В) согласно нормам и допускам (рис. 6-4);

е) электролинейщики 4 и 3 разрядов присоединяют растяжку к анкерному болту (опора ПУСБ35-1В) и засыпают пазухи между стойкой и стенкой котлована предусмотренной проектом смесью, с послойным трамбованием;

ж) электролинейщики производят расстроповку опоры, окончательно закрепляют оттяжку, затягивают ее до проектного положения (опора ПУСБ3В-1В) и устраивают банкетку из утрамбованного грунта (рис. 6-3).

4.3. При работе в зимнее время следует не допускать заноса снегом и промерзания котлована и смеси для засыпки пазух, для чего необходимо устанавливать опору вслед за выбуриванием котлована, а смесь защищать от промерзания матами из шлаковаты или других утеплителей.

4.4. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ

| Основание | Наименования работ | Единица измерения | Объём работы | Затраты труда чел.-ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На единицу измерений | на весь объём работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А. Опоры ПБ35-1В, ПБ35-3В |
| 1. ЕНиР § 23-3-12, табл. 2 п. 1 «а» и «б» | Установка опоры | 1 опора | 1 |  |  |
|  |  | Электролинейщики | 4,6 | 4,6 |
|  |  | Машинист | 1,55 | 1,55 |
|  |  | Итого | 6,15 | 6,15 |
| Б. Опора УБ35-3В |
| 2. § 23-3-2, табл. 2 п. 1 «а» «б», с К = 3,0 для трёх стоек | Установка опоры (трёхстоечной) | 1 опора |  |  |  |
|  |  | Электролинейщики | 13,8 | 13,8 |
|  |  | Машинист | 4,65 | 4,65 |
|  |  | Итого |  | 18,45 |
| В. Опора ПУСБ35-1В |
| 3. § 23-3-12, табл. 2 п.1 «а», «б» и п. 2 «а», «б». | Установка опоры | 1 опора |  |  |  |
|  | Электролинейщики: |  | 5,42 |
|  | Машинист: |  | 1,81 |
|  | Итого |  | 7,23 |

# 5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

(для одного звена)

А. Механизмы

| Наименование | Тип | Марка | К-во | Техническая характеристика машины |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Кран монтажный | Автомобильный | СМК-10 | 1 | Полноповоротный, со стрелой l = 13 м на выносных опорах |

Б. Материалы и инструменты

| Наименование | Един. изм. | К-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кувалда 3 кг | шт. | 1 |  |
| 2. | Рулетка стальная 20 м | -"- | 1 |  |
| 3. | Отвес | -"- | 1 |  |
| 4. | Топор | -"- | 1 |  |
| 5. | Лопаты штыковые | -"- | 2 |  |
| 6. | Лопаты совковые | -"- | 2 |  |
| 7. | Ломы d = 28 мм | -"- | 2 |  |
| 8. | Канат х/б d = 20 мм | м | 50 |  |
| 9. | Стропы | компл. | 1 | См. рис. 6-2 |
| 10. | Теодолит со штативом | шт. | 1 |  |
| 11. | Рейка геодезическая | -"- | 1 |  |
| 12. | Трамбовка ручная щелевая Н = 4 м | -"- | 2 |  |
| 13. | Освобождающее устройство или полуавтоматический строп | -"- | 1 |  |
| 14. | Аптечка | компл. | 1 |  |

В. Эксплуатационные материалы

| Наименование | Ед. измер. | Количество на одну опору |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПБ35-1В ПБ35-3В | ПУСБ35-1В | УБ35-3В |
| 1. Дизельное топливо | кг | 6,9 | 8,0 | 20,6 |
| 2. Дизельная смазка | -"- | 0,35 | 0,4 | 1,08 |

СОДЕРЖАНИЕ

Общая часть. 1 1. Область применения. 4 2. Технико-экономические показатели на одну опору. 4 3. Организация и технология установки опор. 7 4. Организация и методы труда рабочих. 7 5. Материально-технические ресурсы.. 8