МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР

ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

ВСЕСОЮЗНЫЙ ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

«ОРГЭНЕРГОСТРОЙ»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ НА СООРУЖЕНИЕ 
ВЛ 35-500 кВ

ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ 
К-4-10

СБОРКА И УСТАНОВКА (С ЗЕМЛЯНЫМИ РАБОТАМИ)
УНИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР 
С ВИБРИРОВАННЫМИ СТОЙКАМИ 
ДЛИНОЙ 16,4 м ВЛ 35 кВ

Москва

1976

ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ К-IV-10 (СБОРНИК) РАЗРАБОТАНЫ ОТДЕЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕХАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ИНСТИТУТА «ОРГЭНЕРГОСТРОЙ»

Составители: Б.И. РАВИН, Е.И. КОГАН, П.И. БЕРМАН, А.В. ЦИТОВИЧ, А.Ф. КУЗЬМИНА, Н.И. БАЛАБАНОВА

СБОРНИК ТИПОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ СОСТАВЛЕН НА СБОРКУ И УСТАНОВКУ (С ЗЕМЛЯНЫМИ РАБОТАМИ) УНИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР С ВИБРИРОВАННЫМИ СТОЙКАМИ ДЛИНОЙ 16,4 м ВЛ 35 кВ.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ СОСТАВЛЕНЫ СОГЛАСНО МЕТОДИЧЕСКИМ УКАЗАНИЯМ ПО РАЗРАБОТКЕ ТИПОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ, УТВЕРЖДЕННЫМ ГОССТРОЕМ СССР 2 ИЮЛЯ 1964 ГОДА, И СЛУЖАТ РУКОВОДСТВОМ ПРИ СООРУЖЕНИИ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 35 - 500 кВ НА УНИФИЦИРОВАННЫХ ОПОРАХ.

| ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА | ВЛ 35-500 кВ |
| --- | --- |
| УСТАНОВКА УНИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР УБ35-1В И УСБ35-1В | К-4-10-7 |

# 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карта служит руководством при установке железобетонных опор УБ35-1В и УСБ35-1В на строительстве линий электропередачи, а также пособием при проектировании производства работ.

# 2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ОДНУ ОПОРУ

| Показатели | Ед. измер. | УБ35-1В, УСБ35-1В |
| --- | --- | --- |
| 1. Трудоемкость | чел.-дн. | 1,40 |
| 2. Работа механизмов | маш.-см. | 0,35 |
| 3. Численность звена | чел. | 4 |
| 4. Продолжительность установки | смена | 0,35 |
| 5. Производительность звена за смену | опор | 2,85 |

Рис. 7-1. Установка опор УБ35-1В, УСБ35-1В

1. Кран СМК-10; 2. Котлован (УБ35-1В) или подножник (УСБ35-1В); 3. Верёвочные расчалки; 4. Освобождающее устройство

1 - трос с 2-мя петлями l = 3500 мм d = 22,5 мм;

2 - универсальный строп d = 18 мм;

3 - крюк крана с предохранительной скобой;

4 - тросик d = 5 мм для расстроповки с земли; 5 - замок.

Рис. 7-2. Схема строповки опор

Рис. 7-3. Заделка опоры УБ35-1В в котловане

1. Установленная опора. 2. Подпятник. 3. Заделка пазух котлована смесью по проекту. 4. Подсыпка грунтом к опоре (банкетка)

Рис. 7-4. Нормы и допуски на установку опор УБ35-1В и УСБ35-1В

А - Отклонение опоры от вертикали поперёк и вдоль линии;

Б - Выход опоры из створа линии не более:

а) при длине пролёта до 200 м - 100 мм;

б) при длине пролёта более 200 м - 200 мм;

В - Смещение конца траверсы от биссектрисы угла поворота ВЛ;

Г - Отклонение траверсы от горизонтали не более:

10 мм (траверса В-3), 16 мм (траверса В-5).

# 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ УСТАНОВКИ ОПОР

3.1. Установку опор УБ35-1В и УСБ35-1В производит звено рабочих с помощью крана, в составе комплексной бригады по монтажу этих опор.

3.2. До начала установки опор должны быть выполнены подготовительные работы, предусмотренные п. 2 Общей части, а также работы по устройству фундаментов, сборке опор и бурению котлованов (карты К-4-10-1, 2, 3, 4, 5).

3.3. Технологическая последовательность установки опор:

а) установка крана в рабочее положение (рис. 7-1);

б) строповка опоры (рис. 7-2);

в) подъём опоры краном и установка ее в котлован (УБ35-1В) или на подножник (УСБ35-1В);

г) закрепление оттяжек на анкерных болтах;

д) выверка установленной опоры согласно нормам и допускам (рис. 7-4);

е) засыпка пазух котлована между стойкой и стенками котлована для опоры УБ35-1В (рис. 7-3) и устройство банкеток;

ж) окончательное закрепление оттяжек.

# 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ

4.1. Установку опор выполняет звено рабочих в следующем составе:

| Профессия | Разряд | Число рабочих |
| --- | --- | --- |
| 1. Электролинейщик (звеньевой) | 5 | 1 |
| 2. Электролинейщик | 4 | 1 |
| 3. Электролинейщик | 3 | 1 |
| 4. Машинист | 6 | 1 |
| Итого |  | 4 |

4.2. Последовательность и способы выполнения основных операций:

а) машинист устанавливает кран на аутригеры, сориентировав его относительно пробуренного котлована и собранной опоры, как показано на рис. 7-1;

б) электролинейщики застропливают опору на расстоянии 11 м от комля с применением освобождающего устройства (рис. 7-2) или полуавтоматического стропа, позволяющего снимать такелаж без влезания на опору, производят крепление верёвочных расчалок на расстоянии 2,5 - 3 м от конца опоры (рис. 7-1) и опускают в котлован подпятник опоры УБ35-1В;

в) машинист, по команде звеньевого, производит поворот опоры из горизонтального положения в вертикальное. При этом, одновременно с подъёмом, стрела крана поворачивается таким образом, чтобы не допустить отклонение полиспаста от вертикали и волочения комля опоры по поверхности земли;

г) поднятая в вертикальное положение опора плавно опускается в котлован (или на подножник). Электролинейщики с помощью расчалок направляют опору и разворачивают её так, чтобы траверсы были расположены по биссектрисе угла поворота ВЛ;

д) машинист удерживает опору в вертикальном положении, звеньевой теодолитом (или при помощи отвеса) производит выверку её согласно нормам и допускам (рис. 7-4);

е) электролинейщики IV и III разрядов присоединяют растяжки к анкерным болтам и засыпают пазухи между стойкой и стенкой котлована предусмотренной проектом смесью, с послойным трамбованием (опора УБ35-1В);

ж) под руководством звеньевого электролинейщики производят расстроповку опоры, окончательно закрепляют оттяжки, натягивают их до проектного положения и устраивают банкетку из утрамбованного грунта (рис. 7-3).

4.3. При работе в зимнее время следует не допускать заноса снегом и промерзания котлована и смеси для засыпки пазух, для чего необходимо устанавливать опору вслед за выбуриванием котлована, а смесь защищать от промерзания матами из шлаковаты или других утеплителей.

4.4. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ

| Основание | Наименование работ | Единица измерения | Объем работ | Затраты труда, ч.-ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На единицу измерения | На весь объём работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Опоры УБ35-1В, УСБ35-1В |
| 1. ЕНиР § 23-3-12 табл. 12 п. 2 а, б | Установка опоры | 1 опора | 1 |  |  |
|  |  | электролинейщики |  | 8,7 | 8,7 |
|  |  | машинист |  | 2,9 | 2,9 |
|  |  | Итого |  |  | 11,6 |

# 5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

(Для одного звена)

А. МЕХАНИЗМЫ

| Наименование | Тип | Марка | К-во | Техническая характеристика машины |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Кран монтажный | Автомобильный | СМК-10 | 1 | Полноповоротный со стрелой l = 13 м на выносных опорах |

Б. ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

| Наименование | Ед. измер. | К-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Кувалда 3 кг | шт. | 1 |  |
| 2. Рулетка металлическая 20 м | -"- | 1 |  |
| 3. Отвес | -"- | 1 |  |
| 4. Топор | -"- | 1 |  |
| 5. Лопаты штыковые | -"- | 2 |  |
| 6. Лопаты совковые | -"- | 2 |  |
| 7. Лом d = 28 мм | -"- | 2 |  |
| 8. Канат х/б d = 20 мм | м | 50 |  |
| 9. Аптечка | компл. | 1 |  |
| 10. Стропы | -"- | 1 | См. рис. 7-2 |
| 11. Теодолит со штативом | -"- | 1 |  |
| 12. Рейка геодезическая | шт. | 1 |  |
| 13. Трамбовка ручная щелевая Н = 4 м | -"- | 2 |  |
| 14. Освобождающее устройство или полуавтоматический строп | -"- | 1 |  |

В. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

| Наименование | Ед. измер. | К-во на одну опору |
| --- | --- | --- |
| 1. Дизельное топливо | кг | 13 |
| 2. Дизельная смазка | -"- | 0,65 |

# ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЁТ

экономической эффективности от внедрения технологической карты К-4-10

Эффективность работы определяется внедрением на строительстве ВЛ высокопроизводительного поточного метода, направленного на сокращение сроков строительства и специализацию по основным видам работ с целью уменьшения трудозатрат.

Ожидаемое сокращение численности рабочих на монтаже унифицированных железобетонных опор с вибрированными стойками l = 16,4 м составит 5 человек в год.

Годовой экономический эффект, подсчитанный в соответствии с «Инструкцией по определению годового экономического эффекта» СН 423-71 составит:

Э = (А1 - А2) + (А1 -А2) · (0,15 + 0,5) + 0,6 - Д + 0,12 · (Г1 - Г2) · 750, где:

А1 - А2 = 5 · 235 · 9 = 10600 руб. - годовая экономия основной зарплаты (здесь 235 - среднегодовое число дней выхода на работу; 9 руб. - стоимость одного чел.-дня);

0,15 - коэффициент, учитывающий повышение накладных расходов на основную зарплату;

0,5 - коэффициент, учитывающий выплаты за подвижной характер раб.

0,6 - экономия накладных расходов от сокращения трудоемкости строительно-монтажных работ на 1 чел.-день, руб.

Д - 5 · 235 = 1175 ч.-дн. - годовая экономия трудозатрат

0,12 - нормативный коэффициент эффективности для энергостроительства;

Г1 - Г2 - ожидаемое уменьшение числа рабочих;

750 - удельные капвложения в непроизводительные фонды на одного рабочего, руб.

Годовая экономическая эффективность составит:

Э = 10600 + 10600 · (0,15 + 0,5) + 0,6 - 1175 + 0,12 · 5 · 750 = 18,5 тыс. руб.

СОДЕРЖАНИЕ

Общая часть. 1 1. Область применения. 4 2. Технико-экономические показатели на одну опору. 4 3. Организация и технология установки опор. 7 4. Организация и методы труда рабочих. 7 5. Материально-технические ресурсы.. 8 Предварительный расчёт. 9