МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР

ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

ВСЕСОЮЗНЫЙ ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
«ОРГЭНЕРГОСТРОЙ»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ НА СООРУЖЕНИЕ 
ВЛ 35 - 500

ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ

К-4-13

СБОРКА И УСТАНОВКА (С ЗЕМЛЯНЫМИ РАБОТАМИ) СВОБОДНОСТОЯЩИХ ПОРТАЛЬНЫХ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ТИПОВ ПСБ150-1 И ПСБ220-1 СО СТОЙКАМИ ДЛИНОЙ 22,6 м 
ВЛ 150 - 220 кВ

Москва

1976

Типовые технологические карты К-4-13 (сборник) разработаны отделом организации и механизации строительства линий электропередачи института «Оргэнергострой».

СОСТАВИТЕЛИ: Б.И. РАВИН, Е.Н. КОГАН, А.В. ЦИТОВИЧ, А.Ф. КУЗЬМИНА

Сборник типовых технологических карт составлен на сборку и установку (с земляными работами) свободностоящих портальных промежуточных железобетонных опор ПСБ 150-1, ПСБ220-1 со стойками длиной 22,6 м ВЛ 150 - 220 кВ.

| Типовая технологическая карта | ВЛ 35 - 500 кВ |
| --- | --- |
| Установка опор краном К-162 | К-4-13-4 |

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карта служит руководством при установке в цилиндрические котлованы свободностоящих портальных промежуточных железобетонных опор ПСБ 150-1 и ПСБ 220-1 на строительстве линий электропередачи 150 - 220 кВ.

2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ОДНУ ОПОРУ

| Наименование | Един. измерен. | Тип опоры |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Трудоёмкость | чел.-дн. | 1,62 |
| 2. Работа механизмов | маш.-см. | 0,54 |
| 3. Численность звена | чел. | 6 |
| 4. Продолжительность установки | смена | 0,27 |
| 5. Производительность звена за смену | опора | 3,7 |

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ УСТАНОВКИ ОПОР

3.1. Установку в цилиндрические котлованы опор ПСБ 150-1 и ПСБ 220-1 производит звено рабочих при помощи крана К-162 и телескопической вышки в составе комплексной бригады по монтажу этих опор.

Рис. 4-1 Установка опор в котлованы

1 - кран; 2 - телевышка; 3 - установленные стойки; 4 - веревочные расчалки; 5 - освобождающее устройство

1 - трос с 2-мя петлями l = 3500 мм  22,5 мм; 2 - универсальный строп ( 18 мм; 3 - крюк крана с предохранительной скобой; 4 - тросик Æ 5 мм для расстроповки с земли; 5 - замок

Рис. 4-2 Узел строповки стоек опоры

3.2. До начала работ по установке опор должны быть выполнены работы по сборке опор, бурению котлованов (карты К-4-3-1 и К-4-13-2).

3.3. Технологическая последовательность установки опор:

а) установка крана в рабочее положение;

б) строповка опоры (рис. 4-2);

в) подъем опоры (последовательный подъем стоек СК-1, СК-2) краном и установка ее в котлованы (рис. 4-1);

г) выверка установленной опоры согласно нормам и допускам (рис. 3-5);

д) засыпка пазух между стойками и стенками котлованов и устройство банкетки.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ

4.1. Установку опор выполняет звено рабочих в составе:

| Профессия | Разряд | К-во чел. |
| --- | --- | --- |
| 1. Электролинейщик (звеньевой) | 6 | 1 |
| 2. Электролинейщик | 4 | 1 |
| 3. -"- | 3 | 2 |
| 4. Машинист крана | 6 | 1 |
| 5. -"- автовышки | 5 | 1 |
| Итого: |  | 6 |

4.2. Последовательность и способы выполнения основных операций:

а) машинист устанавливает кран на аутригеры сориентировав относительно пробуренного котлована и собранной опоры, как показано на (рис. 4-1);

б) электролинейщики застропливают стойку на расстоянии 12,5 м от комля, с применением освобождающего устройства (рис. 4-2) или полуавтоматического стропа, позволяющего снимать такелаж без влезания на опору и производят крепление веревочных расчалок на расстояние 3 - 3,5 м от конца стойки (рис. 4-1);

в) машинист, по команде звеньевого, производит поворот стойки из горизонтального положения в вертикальное. При этом, одновременно с подъемом, стрела крана поворачивается таким образом, чтобы не допустить отклонение полиспаста от вертикали и волочения комля стойки по поверхности земли;

г) поднятая в вертикальное положение стойка плавно опускается в котлован. Электролинейщики, с помощью расчалок, направляют стойку и разворачивают ее так, чтобы траверсы были расположены по поперечной оси пикета;

д) машинист удерживает стойку в вертикальном положении, а звеньевой, теодолитом (или при помощи отвеса) производит выверку стойки согласно нормам и допускам (рис. 3-5);

е) электролинейщики 4 и 3 разрядов заделывают пазухи между стойкой и стенкой котлована;

ж) машинист приступает к работе по установке второй стойки в том же порядке, как и первую стойку;

На уровне стыка обеих стоек устанавливается телескопическая вышка, с помощью которой электролинейщики 4 и 3 разрядов сначала уравнивают по вертикали обе траверсы, регулируя гайками длину тяг, а затем устанавливают шарнирный болт стыка.

Для доводки отверстий под шарнирный болт в косынках стыка предусмотрены специальные отверстия для монтажной оправки (рис. 3-3);

и) электролинейщики производят расстроповку стойки, устраивают банкетку из утрамбованного грунта (рис. 3-4).

4.3. При работе в зимнее время следует не допускать заноса снегом и промерзания котлована и смеси для засыпки пазух, для чего необходимо устанавливать опору вслед за выбуриванием котлована, а смесь защищать от промерзания матами из шлаковаты или других утеплителей.

4.3. Калькуляция трудовых затрат

| Основание | Наименование работ | Един. измерения | Объем работ | Затраты труда, чел.-ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На единицу измерения | на весь объем работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. ЕНиР § 23-3-12 табл. 2 п. 5, а, б | Опоры ПСБ 150-1 и ПСБ 220-1 | 1 опора | 1 | 0,93 | 1,86 |
|  | Установка опоры | электролинейщики |  | 8,8 | 8,8 |
|  |  | машинист |  | 4,4 | 4,4 |
|  | Итого: |  |  | 13,2 | 13,2 |

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (для одного звена)

5.1. Механизмы

| Наименование | Тип | Марка | К-во | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Кран монтажный | Автомобильный | К-162 | 1 | Дизель-электрический полноповоротный со стрелой 14 м |
| 2. Телескопическая вышка | Автомобильная | ТВ-26 | 1 | Грузоподъемностью 350 кг |

5.2. Инструменты и приспособления

| № пп. | Наименование | ГОСТ | Един. измер. | К-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аптечка | - | компл. | 1 |  |
| 2 | Ведро | - | шт. | 1 |  |
| 3 | Канат пеньковый  20 - 24 | ГОСТ 483-55 | п.м | 50 |  |
| 4 | Кувалда прямоугольная массой 5 кг | ГОСТ 11401-65* | шт. | 1 |  |
| 5 | Каска | ГОСТ 9820-61 | -"- | 6 |  |
| 6 | Лазы монтерские | - | компл. | 1 |  |
| 7 | Лопата копальная остроконечная типа | ГОСТ 3620-63 | шт. | 2 |  |
| 8 | Лопата подборочная | -"- | -"- | 1 |  |
| 9 | Лом стальной строительный | ГОСТ 1405-72 | -"- | 2 |  |
| 10 | Лом стальной монтажный | -"- | -"- | 1 |  |
| 11 | Метр стальной металлический | ГОСТ 7253-54* | -"- | 1 |  |
| 12 | Отвес | ГОСТ 7948-71 | -"- | 1 |  |
| 13 | Освобождающее устройство или полуавтоматический строп | - | компл. | 1 |  |
| 14 | Пояс предохранительный монтерский | ГОСТ 14185-69* | шт. | 1 |  |
| 15 | Плоскогубцы комбинированные 200 | ГОСТ 5547-52 | -"- | 1 |  |
| 16 | Рулетка металлическая | ГОСТ 7502-69 | -"- | 1 |  |
| 17 | Стропы | - | компл. | 1 |  |
| 18 | Теодолит со штативом | ГОСТ 10529-70 | -"- | 1 |  |
| 19 | Термос для воды и кружка | - | -"- | 1 |  |
| 20 | Трамбовка ручная щелевая H = 4 м | - | шт. | 2 |  |
| 21 | Топор плотничный | ГОСТ 1399-73 | -"- | 1 |  |

5.3. Эксплуатационные материалы

| Наименование | Един. измер. | Количество на одну опору ПСБ 150-1; ПСБ 220-1 |
| --- | --- | --- |
| 1. Дизельное топливо | кг | 27 |
| 2. Дизельная смазка | кг | 1,3 |

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ 
экономической эффективности от внедрения технологической карты К-4-13

Эффективность работы определяется внедрением на строительство ВЛ высокопроизводительного поточного метода направленного на сокращение сроков строительства и специализацию по основным видам работ с целью уменьшения трудозатрат.

Ожидаемое сокращение численности рабочих на монтаже железобетонных портальных опор с центрифугированными стойками длиной 22,6 м составит 4 человека в год.

Годовой экономический эффект, подсчитанный в соответствии с «Инструкцией по определению годового экономического эффекта» СН 423-71, составит:

Э = (А1 - А2) + (А1 - А2)(0,15 + 0,5) + 0,6 · Д + 0,12(Г1 - Г2) · 750, где:

А1 - А2 = 4·235 · 9 = 8500 руб. - годовая экономия основной зарплаты (здесь 235 - среднегодовое число дней выхода на работу; 9 руб. - стоимость одного чел.-дня);

0,15 - коэффициент, учитывающий повышение накладных расходов на основную зарплату;

0,5 - коэффициент, учитывающий выплаты за подвижной характер работ;

Д = 4,235 940 чел.-дней - годовая экономия трудозатрат;

0,12 - нормативный коэффициент эффективности для энергетического строительства;

Г1 - Г2 = 4 чел. - ожидаемое уменьшение числа рабочих;

750 - удельные капвложения в непроизводственные фонды на 1 рабочего, руб.

Годовая экономическая эффективность составит:

Э = 8500 + 8500(0,15 + 0,5) + 0,6 · 940 + 0,12 · 4 · 750 = 14,9 тыс. руб.