МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР

ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

ВСЕСОЮЗНЫЙ ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
«ОРГЭНЕРГОСТРОЙ»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ НА СООРУЖЕНИЕ ВЛ 35 - 500 кВ

ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ

(СБОРНИК)

К-1-19

СООРУЖЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ 
ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПОДНОЖНИКОВ 
С НАКЛОННЫМИ СТОЙКАМИ ДЛЯ УНИФИЦИРОВАННЫХ СТАЛЬНЫХ 
АНКЕРНО-УГЛОВЫХ ОПОР ВЛ 35 - 330 кВ 
(В НЕОБВОДНЕННЫХ ГРУНТАХ)

Москва

1975

Типовые технологические карты разработаны отделом организации и механизации строительства линий электропередачи (ЭМ-20) института «Оргэнергострой»

Составителя: Б.И. РАВИН, Г.Н. ПОКРОВСКИЙ, Н.А. ВОЙНИЛОВИЧ, П.И. БЕРМАН, А.Ф. КУЗЬМИНА

Сборник типовых технологических карт составлен на разработку котлованов и устройство фундаментов в необводненных грунтах из железобетонных подножников с наклонными стойками для унифицированных стальных анкерно-угловых опор ВЛ 35 - 330 кВ

Технологические карты составлены согласно методическим указаниям по разработке типовых технологических карт в строительстве, утвержденным Госстроем СССР 2 июля 1964 года и служат руководством при сооружении фундаментов под унифицированные стальные анкерно-угловые опоры 35 - 330 кВ.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение. 1 Схемы фундаментов из железобетонных подножников с наклонными стойками для унифицированных стальных анкерно-угловых опор ВЛ 35 - 330 кВ.. 3 Раздел I Разработка котлованов под фундаменты из железобетонных подножников с наклонными стойками для унифицированных стальных анкерно-угловых опор ВЛ 35 - 330 кВ.. 6 Общая часть. 6 Разработка котлованов под фундаменты из железобетонных подножников с наклонными стойками для унифицированных стальных анкерно-угловых опор типов У35-2, У110-1 и У110-2 в грунтах I и II группы. 7

# ВВЕДЕНИЕ

В 1972 году разработан сборник типовых технологических карт К-1-17 (ОШ-193456) на сооружение фундаментов из железобетонных подножников с прямыми стойками для унифицированных стальных промежуточных и анкерно-угловых опор ВЛ 35 - 330 кВ.

В настоящем сборнике приведены технологические карты на сооружение фундаментов из железобетонных подножников с наклонными стойками для унифицированных стальных анкерно-угловых опор ВЛ 35 - 330 кВ.

Для составления технологических карт Северо-Западным Отделением «Энергосетьпроект» выданы установочные чертежи фундаментов - инв. № 7071тн-1 листы 1 - 4.

На рис 1 - 3, листы 7 - 9 приведены выкопировки из установочных чертежей.

Карты разработаны для необводненных суглинков и глин средней плотности туго- и мягкопластичных, с консистенцией В = 0,3 - 0, и коэффициентом пористости К = 0,55 - 1,0, а также песков средней плотности мелких и средней крупности с коэффициентом пористости Е = 0,55 - 0,8 и φ = 30°.

Сборник на сооружение фундаментов из железобетонных подножников с наклонными стойками для унифицированных стальных анкерно-угловых опор ВЛ 35 - 330 кВ выполнен в виде отдельных карт на устройство котлованов, на сборку фундаментов и засыпку котлованов в уплотнением грунта засыпки.

В соответствии с этим сборник технологических карт состоит из трех разделов:

Раздел-I Технологические карты на разработку котлованов под фундаменты из железобетонных подножников с наклонными стойками для унифицированных стальных анкерно-угловых опор ВЛ 35 - 330 кВ.

Раздел-II Технологические карты на монтаж фундаментов из подножников с наклонными стойками для унифицированных стальных анкерно-угловых опор ВЛ 35 - 330 кВ.

Раздел-III Технологические карты на засыпку фундаментов и уплотнение грунта засыпки.

При использовании типовых технологических карт необходимо их уточнять в соответствии с рабочими чертежами фундаментов, условиями местности и конкретными грунтовыми условиями.

Работы по сооружению фундаментов в зоне расположения подземных коммуникаций (трубопроводы, кабели и т.д.) должны производиться по согласованию с организацией, в ведении которой находятся эти коммуникации.

Разрывы во времени между окончанием работы по устройству котлованов и установкой в них фундаментов (подножников), во избежание обрушения котлованов, должны быть минимальными и не превышать 1 - 2 суток в сухих, глинистых грунтах. В песчаных грунтах установка фундаментов должна производиться, как правило, немедленно вслед за отрывкой котлованов и, во всяком случае, не более одних суток.

Земляные работы, установка подножников и засыпка фундаментов должны производиться с соблюдением «Правил техники безопасности при строительстве воздушных линий электропередачи» 1972 г.

# Схемы фундаментов из железобетонных подножников с наклонными стойками для унифицированных стальных анкерно-угловых опор ВЛ 35 - 330 кВ

Примечания

1. В качестве элементов фундамента используются конструкции «Альбома 1», фундаменты под унифицированные стальные анкерно-угловые опоры ВЛ 35 - 330 кВ. Типовой проект № 407-4-32.

2. Принятые типы подножников соответствуют большим углам поворота.

3. Выкопировка с чертежа № 7071тм-1, лист 2.

Рис. 1. Схема фундаментов под опоры У35-2, У110-1, У110-2

Примечания

1. В качестве элементов фундамента используются конструкции «Альбома 1», фундаменты под унифицированные стальные анкерно-угловые опоры ВЛ 35 - 330 кВ. Типовой проект № 407-4-32.

2. Принятые типы подножников соответствуют большим углам поворота.

3. Выкопировка с чертежа № 7071тм-1, лист 2.

Рис. 2. Схема фундаментов под опоры У220-1, У220-3, У330-1

Примечания

1. В качестве элементов фундамента используются конструкции «Альбома 1», фундаменты под унифицированные стальные анкерно-угловые опоры ВЛ 35 - 330 кВ. Типовой проект № 407-4-32.

2. Принятые типы подножников соответствуют углам поворота.

3. Выкопировка с чертежа № 7071тм-1, лист 3.

Рис. 3. Схема фундаментов под опоры У220-2, У330-2

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ НА СООРУЖЕНИЕ 
ВЛ 35 - 500 кВ

ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ

К-1-19

(Сборник)

# Раздел I

# РАЗРАБОТКА КОТЛОВАНОВ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПОДНОЖНИКОВ С НАКЛОННЫМИ СТОЙКАМИ ДЛЯ УНИФИЦИРОВАННЫХ СТАЛЬНЫХ АНКЕРНО-УГЛОВЫХ ОПОР ВЛ 35 - 330 кВ

## ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Разработка котлованов под фундаменты опор линий электропередачи должна производиться, как правило, экскаваторами, с максимально допустимыми для данных конкретных грунтов откосами.

2. Способы выполнения земляных работ для различных типов опор приведены в технологических картах.

3. При привязке типовых технологических карт к конкретному объекту необходимо уточнять:

а) объем земляных работ в соответствии с грунтовыми условиями, допускаемой максимальной крутизной откосов котлованов для данных грунтов и конструкции фундаментов;

б) калькуляцию трудозатрат и расход эксплуатационных материалов.

4. Наибольшую крутизну откосов котлованов в грунтах естественной влажности следует принимать в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

| Вид грунта | Глубины выемки |
| --- | --- |
|  | До 1,5 м | От 1,5 до 3,0 м | От 3,0 до 5 м |
|  | Угол между направлением откоса и горизонта | Отношение высоты откоса к заложению | Угол между напр. откоса и горизонта | Отношение высоты откоса к заложению | Угол между направлением откоса и горизонта | Отношение высоты откоса к заложению |
| Насыпной | 76° | 1:0,25 | 45° | 1:1 | 38° | 1:1,25 |
| Песчаный и гравелистый, влажный (ненасыщенный) | 63° | 1:0,5 | 45° | 1:1 | 45° | 1:1 |
| Глинистый: |  |  |  |  |  |  |
| супесь | 76° | 1:0,25 | 56° | 1:0,67 | 50° | 1:0,85 |
| суглинок | 90° | 1:0 | 63° | 1:0,5 | 52° | 1:0,75 |
| глина | 90° | 1:0 | 76° | 1:0,25 | 63° | 1:0,5 |
| лессовый сухой | 90° | 1:0 | 63° | 1:0,5 | 63° | 1:0,5 |

Крутизну откосов в глинистых грунтах, переувлажненных дождевыми, снеговыми (талыми) и другими водами, следует уменьшить против указанных в таблице 1 до крутизны 1:1 (45°).

Об уменьшении крутизны откосов производитель работ обязан составить акт.

Разработка котлованов и траншей в грунтах естественной влажности с вертикальными стенками без креплений разрешается не более:

а) в насыпных, песчаных и гравелистых грунтах                                         - 1,0 м;

б) в супесчаных и суглинистых грунтах                                                        - 1,25 м;

в) в глинах                                                                                                        - 1,5 м;

г) в особоплотных наскальных грунтах                                                        - 2,0 м.

5. В зимнее время отрытые котлованы и вынутый из них грунт должны предохраняться от промерзания, если установка фундаментов производится с перерывом, путем укрытия их местными материалами (шлак, опилки, листья, снег и т.п.).

6. При промерзании грунта на глубину 0,2 м и менее, разработка грунта производится экскаватором, без предварительного рыхления.

При промерзании грунта более 0,2 м применять рыхление грунта клин-бабами, баровыми машинами, дизель-молотами на экскаваторе и прочими механизмами.

7. Перед разработкой котлованов на пикете должны быть выполнены следующие подготовительные работы, неучитываемые картами:

а) устроены подъезды к пикетам для транспортных средств и механизмов;

б) расчищена монтажная площадка от деревьев, пней, кустарника и других предметов, мешающих производству работ;

в) произведена разбивка осей фундаментов и границ котлованов;

г) завезен на пикет, согласно проекту, полный комплект железобетонных элементов фундамента и электродов заземления.

8. Размеры монтажной площадки должны определяться в зависимости от типа опоры и фундамента. При определении размеров площадки следует учитывать также место для выкладки, сборки и установки опоры.

9. Технологические карты на устройство котлованов в мерзлых грунтах, при промерзании грунта более 0,2 м - см. отдельные карты.

| ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА | ВЛ 35 - 500 кВ |
| --- | --- |
| РАЗРАБОТКА КОТЛОВАНОВ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПОДНОЖНИКОВ С НАКЛОННЫМИ СТОЙКАМИ ДЛЯ УНИФИЦИРОВАННЫХ СТАЛЬНЫХ АНКЕРНО-УГЛОВЫХ ОПОР ТИПОВ У35-2, У110-1 И У110-2 В ГРУНТАХ I И II ГРУППЫ. | К-1-19-1 |

# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карта К-1-19-1 служит руководством при разработке котлованов в песчаных и глинистых грунтах I и II группы под фундаменты из железобетонных подножников с накладными стойками для унифицированных стальных анкерно-угловых опор типов У35-2, У110-1 и У110-2 ВЛ 35 - 110 кВ.

Карта предназначается также в качестве пособия при проектировании производства работ.

Карта составлена для фундаментов, приведенных на рис. 1 лист 7.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

(на котлован для одной опоры)

| № пп. | Показатели | Типы опор |
| --- | --- | --- |
|  |  | В грунтах I групп | В грунтах II группы |
|  |  | У35-2 | У110-1 | У110-2 | У35-2 | У110-1 | У110-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Трудоемкость, ч.-дн. | 2,14 | 2,34 | 2,34 | 2,28 | 2,5 | 2,5 |
| 2. | Работа механизмов, машино-смен | 1,07 | 1,17 | 1,17 | 1,14 | 1,25 | 1,25 |
| 3. | Производительность за смену (8,2 часа), м3 | 390 | 390 | 390 | 310 | 310 | 310 |
| 4. | То же, котлованов | 0,93 | 0,85 | 0,85 | 0,88 | 0,8 | 0,8 |

# ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

1. Разработка грунта в котлованах производится экскаватором Э-652, оборудованным обратной лопатой емкостью 0,65 м3.

2. Котлован отрывается общий под 4 подножника согласно схеме, приведенной на рис. 4, лист 15.

Вынутый из котлована грунт укладывается в отвал и используется в дальнейшем для засыпки фундаментов после их установки.

3. Разработка грунта должна производиться с недобором грунта до проектной отметки не более чем 0,1 м. Перебор грунта не допускается.

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ

1. Копание котлованов производится звеном рабочих в составе:

а) машинист экскаватора                      6 разряда - 1 чел.;

б) пом. машиниста                                 5 разряда - 1 чел.

2. Разработка грунта в котловане производится согласно схеме, приведенной на рис. 4, лист 15.

3. Машинист 6 разряда устанавливает экскаватор в забой и производит разработку грунта с выгрузкой его в отвал.

4. Пом. машиниста следит за работой механизмов экскаватора, производит смазку, заправку горячего, проверяет глубину и размеры в плане отрываемого котлована.

Рис. 4. Разработка котлованов под фундаменты опор У35-2, У110-1, У110-2

# Материально-технические ресурсы

# А. Механизмы

| № пп. | Наименование | Марка | К-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Экскаватор, оборудованный обратной лопатой | Э-652 | 1 | Емк. ковша 0,65 м3 |

Б. Инструменты

| № пп. | Наименование | Ед. изм. | К-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лопаты штыковые | шт. | 2 |  |
| 2. | Рулетка стальная 20 м | " | 1 |  |
| 3. | Топор плотничный | " | 1 |  |
| 4. | Лом | " | 1 |  |
| 5. | Аптечка | Компл. | 1 |  |

# Потребность в основных эксплуатационных материалах

| № пп. | Наименование | Ед. изм. | Расход материалов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 1 ч. работы | на 100 м3 грунт. |  |
| 1. | Дизельное топливо | кг | 7,8 | 22,0 |  |
| 2. | Бензин | " | 0,04 | 0,11 |  |
| 3. | Дизельное масло | " | 0,36 | 1,02 |  |
| 4. | Индустриальное масло | " | 0,02 | 0,06 |  |
| 5. | Веретенное масло | " | 0,05 | 0,14 |  |
| 6. | Нигрол | " | 0,03 | 0,09 |  |
| 7. | Автол | " | 0,05 | 0,14 |  |
| 8. | Солидол | " | 0,21 | 0,59 |  |
| 9. | Графитная мазь | " | 0,05 | 0,14 |  |
| 10. | Канатная мазь | " | 0,10 | 0,28 |  |
| 11. | Керосин | " | 0,06 | 0,17 |  |
| 12. | Обтирочный материал | " | 0,03 | 0,09 |  |
| 13. | Стальной канат | " | 0,0125 | 0,04 |  |

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ 
на устройство котлованов под фундаменты опор в грунтах I группы. Откосы 1:1 (на одну опору)

| № пп. | Основание норм | Описание работ | Ед. измер. | Норма времени на ед. в ч-ч. | Тип опор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | У35-2 | У110-1 | У110-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | ЕНиР, § 2-1-10, табл. 4, К = 1,2 согл. вводн. части ЕНиР 23, вып. 3, 1969 г., п. 10 | Рытье котлованов в грунтах I группы (откос 1:1) экскаватором Э-652, оборудованным обратной лопатой емкостью 0,65 м3 с выгрузкой грунта на вымет. | 100 м3 |  | 4,16 | 4,56 | 4,56 |
|  |  | Машинистов 6 разряда - 1 чел. Пом. машиниста 5 " - 1 " 3,5×1,2 = 4,2 Экскаваторов - |  | 4,2 2,1 |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  |
|  |  | Машинистов | ч-дн. |  | 2,14 | 2,34 | 2,34 |
|  |  | Экскаватор | маш.-смен |  | 1,07 | 1,17 | 1,17 |

Примечание: Продолжительность рабочего дня принята 8,2 часа

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ 
на устройство котлованов под фундаменты опор в грунтах II группы. Откосы 1:0,67 (на одну опору)

| № пп. | Основание норм | Описание работ | Ед. изм. | Норма времени на единицу измерения чел.-час. | Тип опор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | У35-2 | У110-1 | У110-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | ЕНиР, § 2-1-10, табл. 4, К = 1,2 согл. вводн. части ЕНиР 23, вып. 3, 1969 г., п. 10 | Рытье котлованов в грунтах II группы, откосы 1:0,67, экскаватором Э-652, оборудованным обратной лопатой емкостью 0,65 м3 с выгрузкой грунта на вымет. | 100 м3 |  | 3,5 | 3,83 | 3,83 |
|  |  | Машинистов 6 разряда - 1 чел. Пом. машиниста 5 " - 1 " 4,4×1,2 = 5,3 Экскаваторов - |  | 5,3 2,65 |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  |
|  |  | Машинистов | ч-дн. |  | 2,28 | 2,5 | 2,5 |
|  |  | Экскаватор | маш.-смен |  | 1,14 | 1,25 | 1,25 |

Примечание: Продолжительность рабочего дня принята 8,2 часа.